Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków  budżetu województwa mazowieckiego

Znak sprawy: DAG /341/ 18/  RPO /2011

Część 3	                	Załącznik nr 2 do SIWZ

| lp | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Ilość szt/mb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujka dymowa /Podstawa czujki Gniazdo czujki/ | - wysokoczuły układ wykrywania dymów z czujnikiem optoelektronicznym, - działającym na zasadzie rozpraszania światła przez cząstki dymu, - zapewnienie wysokiego stopnia pewności działania dzięki przetwarzaniu wszystkich danych - w czujce i centrali, - duża odporność na zapylenie, a ewentualne czyszczenie czujki może być wykonane na miejscu - instalacji. - Czujka winna sygnalizować następujące zdarzenia: – alarm przy standardowej czułości, – alarm przy podwyższonej czułości, – uszkodzenia, – zabrudzenie, – fluktuacje. Czujkę powinno cechować odporność na zwarcia pętli dozorowej | 23 |
| 2 | Przycisk ROP | - umożliwiający natychmiastowe, ręczne uaktywnienie alarmu pożarowego. - wyposażony w dwustronny izolator zwarć. - rozpoznawalne przez centralę miejsce zwarcia w linii dozorowej i izolowane przez najbliższe izolatory zwarć. - automatyczne adresowanie z poziomu centrali - bez przełączników mechanicznych | 2 |
| 3 | Sygnalizator akustyczny |  | 2 |
| 4 | Przewody | YnTKSY 1X2X0,8 | 225 |
| 5 | Listwy instalacyjne |  | 225 |

Wymaga się, aby wszystkie elementy miały możliwość dostosowania ich do istniejącego już systemu sygnalizacji pożaru typu „Synowa”  bazujący na centrali FC 330A.

- montaż w/w elementów winien być dokonany zgodnie z załączonym projektem,

- system sygnalizacji pożaru winien być zsynchronizowany z już istniejącym, podłączony do centrali ppoż i uruchomiony,

- w kalkulacji należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia,

- wskazane jest dokonanie wizji lokalnej przed ewentualnym przystąpieniem do przetargu.